## List1
VÝPOČET HODNOTY AKUSTICKÉHO TLAKU V ZÁVISLOSTI NA VZDÁLENOSTI OD ZDROJE HLUKU A UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE
| Výběr tepelného čerpadla vzduch / voda NIBE: |  |  | S2125-8
| Hladina akustického výkonu podle EN 12102 Lw (A): |  |  | 49 | dB (A)
| Max. hladina akustického výkonu: |  |  | 55 | dB (A)
| Max. hladina akustického výkonu v redukovaném režimu: |  |  | 50 | dB (A)
Výběr TČ
| Směrový činitel "Q"charakterizující umístění TČ: |  |  | Q3 | [5 empty] | AMS 10-6
|  |  |  | 4 | [-] |  |  |  |  | AMS 10-8
| Q1 - volný prostor | [8 empty] | AMS 10-12
| Q2 - poloprostor (na zemi, na střeše) | [8 empty] | AMS 10-16
| Q3 - čtvrtina prostoru (u zdi na zemi) | [8 empty] | F2040-6
| Q4 - osmina prostoru (v rohu) | [8 empty] | F2040-8
F2040-12
| Vzdálenost venkovní jednotky TČ od hranice pozemku (m): |  |  | 3 | [5 empty] | F2040-16
F2120-8
| Pro přibližně bodový zdroj zvuku vyzařující rovnoměrně do všech směrů, tzn. že se akustická energie šíří ve tvaru kulových vlnoploch, platí: | [8 empty] | F2120-12
F2120-16
| Posouzení pro denní dobu: |  |  |  |  | Posouzení pro noční dobu: |  |  |  | F2120-20
| Lp = Lw + 10 log (Q / 4πr2) dB (A) |  |  |  |  | Lp = Lw + 10 log (Q / 4πr2) dB (A) |  |  |  | S2125-8
| Lp= | 40.4861 | dB (A) |  |  | Lp= | 35.4861 | dB (A) |  | S2125-12
Hodnocení hlučnosti k hranicím sousedního pozemku:
Ekvivalentní hladina hluku A, LAeq, T je dosud nejen u nás legislativní zavedeným kritériem pro hodnocení hlučnosti v životním prostředí. Ekvivalentní hladina hluku A je energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se v dB. Zjednodušeně řečeno: ekvivalentní hladina hluku je trvalá hladina hluku, mající na lidský organismus přibližně stejný účinek jako hluk časově proměnný.
Tepelná čerpadla NIBE nevykazují přítomnost tónové složky ve zvukovém spektru!
Mezní hodnota pro venkovní prostředí LAeq, T = 50 dB (A) podle NV ze dne 15.6.2016, kterým se mění nařízení vlády č.272 / 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
| Posouzení pro denní dobu od 6:00 do 22:00: |  | VYHOVUJE
| Posouzení pro noční dobu od 22:00 do 6:00: |  | VYHOVUJE
Pozn.: Výpočet hladiny akustického tlaku byl vyhotoven na základě dodané projektové dokumentace, případně podkladů, které určili místo osazení venkovní jednotky a odstupovou vzdálenost od posuzovaného bodu nebo hranice pozemku.
| Datum, Město | [7 empty] | Vypracoval:
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika
[10 empty] | Typ tepelného čerpadla | Hladina akustického výkonu | Maximálna hladina akustického výkonu v redukovanom režime v noci: | Maximálna hladina akustického výkonu:
[10 empty] | AMS 10-6 | 51 | 56 | 64
[10 empty] | AMS 10-8 | 55 | 56 | 64
[10 empty] | AMS 10-12 | 58 | 61 | 65.5
[10 empty] | AMS 10-16 | 62 | 69 | 71
[10 empty] | F2040-6 | 50 | 55 | 63
[10 empty] | F2040-8 | 54 | 57 | 64
[10 empty] | F2040-12 | 57 | 60 | 64
[10 empty] | F2040-16 | 61 | 69 | 70
[10 empty] | F2120-8 | 53 | 55 | 58
[10 empty] | F2120-12 | 53 | 55 | 60
[10 empty] | F2120-16 | 55 | 55 | 62
[10 empty] | F2120-20 | 55 | 61 | 64
[10 empty] | S2125-8 | 49 | 50 | 55
[10 empty] | S2125-12 | 49 | 54 | 59
[10 empty] | Q1 | 1
[10 empty] | Q2 | 2
[10 empty] | Q3 | 4
[10 empty] | Q4 | 8
Zástavba územia:
[10 empty] | Zdravotnícké areály, prírodné rezervácie | 40 dB
[10 empty] | Školské a kultúrne priestory, rekreačné priestory celomestského významu, prímestské rekreačné priestory, kúpeľné územia a iné priestory vyžadujúce ochranu | 45 dB
[10 empty] | Obytné priestory na obytnom území prímestskom a menšie sídliskové útvary | 50 dB
[10 empty] | Obytné priestory na obytnom území vnútri mestskej zástavby | 55 dB
[10 empty] | Zmiešané zóny | 60 dB
[10 empty] | Výrobné zóny, dopravné zóny s ojedinelými stavbami pre bývanie | 70 dB